순환유동층보일러에서의 석탄/염색슬러지 혼소특성 연구

최 중열, 조 용준, 이경식, 김 영탁, 최 영태,

삼성중공업 중앙연구소 에너지/환경센타 연구1팀

Co-firing Characteristics of Coal and Dye Sludge

in a Circulating Fluidized Bed Boiler

Joong-Yeol Choi, Yong-Jun Cho, Kyoung-Sik Lee,

Young-Tag Kim, Young-Tai Choi

Samsung Heavy Industries CO, LTD. DAEDUK R&D CENTER

서론

최근 인구의 증가와 산업발전에 따라 생활하수나 공업 폐수의 배출량이 급격히 증가하게 되었고 이에 따라 하·폐수 처리장에서 발생하는 슬러지의 발생량이 증가하여 이의 처리는 단순한 환경 오염 문제를 벗어나 심각한 사회 문제로 대두되고 있다. 현재 발생되는 슬러지는 대부분이 매립에 의해 처리되고 있으며 극히 일부가 소각에 의해 처리되고 있다.(1) 매립은 현재로서 가장 손쉬운 처리 방법이기는 하나 악취 발생과 침출수의 문제로 인한 위생 매립의 비용이 상승하여 매립비율은 해마다 감소하고 있으며, 특히 인근 주민들의 반대로 새로운 매립지의 확보는  매우 어려운 실정이다. 따라서 슬러지에 대한 효율적인 소각처리 기술의 개발이 요구되고 있다.(2)

본 연구에서는 당사에서 개발한 순환유동층 보일러에서 석탄과 염색 공단의 폐수 슬러지를 혼소시키는 기술을 독자적으로 개발하고자 한다. 이를 위해   슬러지/석탄 투입비의 변화에 따른 연소로의 연소 조건의 안정화, 연소효율, SO2 및 NOx의 배출 특성 등 주요 혼소특성을 규명하여 석탄/슬러지의  혼소 보일러 개발에 필요한 핵심 설계 dada와 혼소 기술의 최적 조업조건을 도출 하고자 한다. 또한, 본 연구에서 소각 대상으로 하고 있는 염색 슬러지는 알칼리 성분(Na2O, K2O 등)의 함유량이 높기 때문에 연소로에서 회재 융착(agglomeration)이 발생할 가능성이 높으므로 장시간 운전시 이의 발생 가능성 여부를 규명하고자 한다.

실험

본 실험에 사용한 순환유동층 보일러의 파일롯(pilot) 플랜트(증기발생량; 0.5톤/시간)의 개략도는 그림 1 과 같다. 시험설비는 크게 연소로 본체부분과 주변시스템으로 나누어 진다. 연소로 본체부분은 연소로(0.2mx0.2mx6m), 싸이클론 및 입자 재순환 시스템(J-valve)으로 구성되며, 주변시스템은 석탄 및 탈황제 공급장치, 슬러지 공급장치, 공기공급장치, 연소가스 배출 장치, 열교환기, 전열수 공급설비, 집진설비 및 기동용 오일 버너 등으로 구성된다.

석탄 및 탈황제(석회석)는 screw feeder를 사용하여 원하는 주입속도로 연소로의 하부 농후상 영역으로 투입되며, 염색슬러지는 mono pump를 사용하여 연소로내로 공급된다. 연소용 공기는 배가스중의 NOx 저감을 위한 단계적 연소(staged combustion)를 위하여 1차 및 2차공기로 나누어 연소로로 공급되어 진다.  한편, 연소 배가스중의 SO2, NOx, CO, CO2, O2 농도의 측정을 위하여 연돌에는 가스시료 채취기(sampler)를 설치하였고,채취된 배가스는 가스 분석기로 공급되어 각 성분의 농도를 측정하였다. 시스템 각 부위의 온도와 압력은 열전대와 pressure transducer를 사용하여 측정하였고, 측정 데이터는 변환기와 PLC를 거쳐 PC에서 연속적으로 감시(monitoring)하면서 저장하였다.

표 1. 유연탄 및 염색슬러지의 원소 분석치

본 실험에 사용한 석탄은 중국 대동탄(유연탄)이며, 슬러지는 국내 염색 공단의 배출 슬러지(배출량, 900톤/일, Na2O = 6.3 wt.%  K2O = 2.1 wt.%)로 각각에 대한 원소분석 및 발열량 분석치를 표 1 에 나타내었다. 한편, 연소중에 발생되는 SO2를 제거하기 위하여 연소로에 석탄과 함께 투입되는 탈황제인 석회석은 단양산(CaCO3, 87.91 wt.%; MgCO3, 2.57 wt.%)을 사용하였다.

본 실험에서는 슬러지/석탄 투입비(=슬러지 투입량(wt)/석탄 투입량(wt))의 변화(0∼1)에 따른 혼소 특성(연소로내 연소 조건의 변화, 혼소 효율과 SO2 및 NOx의 배출특성)을 조사하였다. 또한, 슬러지 혼소시 우려되는 연소로내의 회재 융착(agglomeration)의 발생 가능성을 확인하기 위하여 장시간 연속 운전을 실시하고, 각 부위에서 시간별로 회재를 채취하여  회재중의 알칼리 성분의 농도의 변화를 조사하였다.

결과 및 고찰

그림 2에는 석탄/슬러지 혼소시 슬러지/석탄의 투입비(Sludge/Coal Ratio, SCR=슬러지 투입량(wt.)/석탄 투입량(wt.))의 변화에 따른 연소로내의 축방향 온도분포의 변화를 보여준다. 그림에서 보듯이 연소로내의 온도분포는 슬러지/석탄 투입비에 관계없이 연소로 하부의 농후상에서 높은   온도를 나타내며 연소로 상부의 희박상으로 갈수록 점차 하강하는 분포를 보인다. 그리고, 슬리지/석탄 주입비가 0에서 1로 슬러지 투입양이 증가해도 연소로의 온도는 안정적인 연소조건을 유지하는 것이 가능하였다.

그림 3에는 슬러지 투입비의 변화에 따른 연소효율의 변화를 보여 준다. 그림에서 보듯이 유연탄/슬러지 혼합물의 연소 효율은 슬러지 투입비의 변화에 관계없이 거의 일정한 값을 보인다.  이것은 슬러지 투입비의 변화에 관계없이  연소로내의 온도를 일정하게 유지함으로써(그림 2) 연소 조건의 변화가 없었기 때문인 것으로 판단된다. 그리고, 슬러지내의 탄소 성분은 석탄에 비해 매우 낮기 때문에(표 1) 슬러지 투입비의 증가에 따른 슬러지에서의 탄소 증가분은 크지 않다.  따라서, 슬러지 투입비에 관계없이 연소효율은 거의 일정하게 나타난 것으로 여겨진다.

그림 4 에는 석탄/슬러지의 혼소시 단계적 연소법을 실시한 경우 슬러지 투입비의 변화에 따른 연소 배가스중의 NOx 및 SO2의 배출 농도의 변화를 보여 준다. 그림에서 보듯이 NOx의 배출 농도는 슬러지 투입비의 증가에 따라 감소하는 것을 볼 수 있는 데 이것은 슬러지 투입비를 증가시키면 전체 투입 연료중의 질소 성분은 증가하지만 1차공기량/이론 공기량의 비가 감소하여 NOx의 배출 농도를 감소시키기 때문이다.  한편, 배출가스중의 SO2의 농도는 슬러지 투입비가 증가함에 따라 약간 증가하는 것을 볼 수 있는데 이것은 슬러지의 투입비가 증가함에 따라 안정한 연소 온도 유지를 위해서 필요한 석탄의 투입량이 증가하게 되고 따라서 연소로내로 투입되는 연료중의 황 성분의 총량이 증가하기 때문이다. 한편 그림에서 볼 수 있듯이  본 연구의 조업 범위내에서 슬러지 투입비의 변화에 따른 NOx 및 SO2의 배출 농도는 환경 규제치보다 상당히 낮은 농도임을 알 수 있으며, 이로부터 본 실험에 사용된 슬러지를 순환유동층 보일러에서 환경 규제치 이하의 공해 물질 배출 농도를 유지하면서 소각 처리가 가능하였다.

그림 5는 장기간 운전시 시간의 경과 따른 각종 회재중의  Na2O 성분의 변화를 보여 준다. 그림에서 보듯이  연소로내의 bed ash와 J-valve내의 순환 회재중의 알칼리 성분의 농도는 Na2O가  0.5 wt. %로 운전 시간이 경과함에 따라 크게 변화하지 않는다. 반면에 비산회재(flyash)중의 Na2O 의 농도는 연소로 회재나 순환 회재에 비해 매우 높은 경향을 보인다. 이로부터 순환유동층 보일러는 기포 유동층에 비하여 높은 유속으로 조업이 이루어 지기 때문에 슬러지 회재중의 알칼리 성분이 연소로내에서 축적이 되지 않고 비산 회재와 함께 연소로 밖으로 배출되므로 연소로내 회재 융착의 발생 가능성도 배제 시킬 수 있는 것을 확인 할 수 있었다.

참고문헌

1. 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경처 (1993)

2. 이호태, 진경태, 박상호, 이인철, “하·폐수 슬러지의 처리 및 이용기술 현황”, Energy R&D, Vol.16, No.4, pp.59∼76 (1994)

3. C. Elanchezhian and F. Antonio, "Successful Firing of Paper Mill Sludges in Ahlstrom Pyroflow CFB Boilers", Proc. 1993 Int. Conf. on FBC, San Diego, California, USA, pp.231~237 (1993)

4. I.B. Ross and J.F. Davidson, "The Combustion of Carbon Particles in a Fluidized Bed", Trans. Inst. Chem. Eng., vol.60, pp.108∼114 (1982)

5. P. Basu and S.A. Fraser, "Circulating Fluidized Bed Boilers-Design and Operation", Chap. 4, Butterworth-Heinemann, Boston, USA (1991)

6. 한국에너지기술연구소, “대기오염 저감기술 조사분석 및 기술개발 계획”, (1990)