고압가스 저장 설비에 대한 위험성 평가

안상현, 현종수*, 김희두**

㈜유나이티드퍼시픽피엘지, 포항종합제철㈜광양제철소*,유양검사기술㈜**.

Risk Assessment for A High Pressure Gas Storage System

Sang Hyun Ahn, Jong Soo Hyun*, Hee Doo Kim**

United Pacific PLG, Pohang Iron & Steel Co., Ltd*,Yuyang Technologies Co., Ltd.**

서론

화학공장과 같이 위험성을 내포한 시설물의 사고예방은 안전측면은 물론 경제적인 이유 등으로 매우 중요하다. 위험성을 내포한 설비에 대한 정부의 규제 그리고 자발적인 동기로 최근에 중요 시설물에 대한 위험성/안전성 평가가 많이 수행되어 안전성 제고에 도움이 되고 있다. 설비의 운전을 지원하는 보조설비(Utilities) 중에도 고압가스를 취급하는 설비가 많으며, 사고 발생시에는 설비의 운전에 영향을 미치는 것은 물론 2차, 3차 사고로 발전할 수가 있어서 주의 깊은 관리가 요청된다. 따라서 주요설비 자체뿐만 아니라 이 설비를 지원하는 보조설비에 대한 위험성 평가도 의미가 있다. 또한 인적오류가 산업사고의 주원인 중에 하나라는 것은 이미 알려진 사실이다. 분석된 사고의 원인을 살펴보면, 인적오류가 직,간접적으로 기여하고 있음이 확인된다. 본 논문에서는 가스저장설비에 손상을 발생시키는 원인을 찾아보고, 그에 대한 방지책을 제시하고자 한다. 특히, 인적오류를 저감 시키는 방안을 찾고자 한다.

설비 Description

현재 운전중인 보조설비 중 하나인 산소 공급보조 설비를 대상설비로 선택하였다. 설비의 운전 조건은 기존 산소 공장으로부터 액체 산소를 공급 받아 필요시 펌프와 기화기를 이용하여 주요설비에 산소를 공급하는 시스템이다. 산소저장 보조설비의 운전조건은 압력은  29Kg/cm2 이고 온도는  -183oC 이다. 탱크는 이중으로 설치되어 있고 외벽은 진공으로 단열되어 있다. 산소 사용 설비에 대한 개략도는 다음과 같다. 점선으로 표시된 부분이 본 논문에서 다루는 분석 대상 설비이다.

컴프레샤

가스저장탱크

산소공장

기액분리기

사용처

액체저장탱크

분석내용

정성적 분석을 위해 고장모드영향분석(FMEA, Failure Mode Effect Analysis) 방법을 수행 하였으며, 정량적 분석은 고장수목분석(FTA, Fault Tree Analysis) 방법으로 하였다. 고장모드영향분석 방법은 기기별 고장 모드를 선정하여 기기 고장에 따른 결과를 정성적으로 평가하는 방법이다. 이 방법을 통해 발생 가능한 시나리오를 선정하고, 최악의 결과, 즉 탱크의 건전성 손실에 대해 FTA를 작성하여 정량적으로 사고빈도를 계산하였다. 고장수목분석방법은 인적오류와 장치오류가 산업사고에 미치는 영향을 정량적으로 평가하는 유용한 방법 중에 하나이다. 고압가스의 파손을 일으킬 수 있는 원인은 살펴보면 크게 다음과 같이 나눌 수 있다. 일반적으로 고압가스 저장 설비의 파손은 물리적 폭발에 기인한다.

- 압력조절이 실패하거나 압력 조절설비의 손상.

- 저장 용기의 두께가 Corrosion, Erosion, Chemical attack 등으로 얇아지거나

- 저장 용기의 강도가 열화, 용기자체의 결함 등으로 저하될 경우.

1번의 경우 압력의 상승으로, 2,3번의 경우는 운전 압력에서 용기가 파손될 수 있다. 폭발이 일어나게 되는 경우 Shock Wave와 Projectile 결과를 가져오게 된다. 충격파의 강도는 용기의 내용물의 상(Phase)에 기인한다.

사고시나리오

정성적인 분석을 통해 대상 설비에서 발생될 수 있는 사고 중 저장설비의 건전성 손실이 일어날 수 있는 결과를 간추려 보면 다음과 같다.

- 압력 상승으로 인한 탱크 파손.

- Erosion, Corrosion 등으로 인한 라인/탱크 재질의 강도 저하로 인한 파손.

- 탱크의 과충전으로 인한 손상.

사고발생 원인을 살펴 보면, 운전원 실수에 의한 사고가 발생 빈도의 중요한 원이 되고 있다. 사고 발생 빈도를 줄이기 위해서는 사고 발생시 중요한 인자가 되는 운전원 실수에 대한 분석이 필요하다.

# 고장수목분석(FTA)

정성적인 분석 결과에 따라 고압가스 저장설비 중 탱크의 건전성 손실을 일으킬 수 있는 사고 발생 빈도를 FTA 방법을 통해 분석하였다. 탱크의 건전성 손실에 대한 FTA 모델은 그림1에 나타내었다. 분석 결과 탱크의 건전성 손실의 원인은 설비 내부적인 원인과 설비 외적인 원인으로 크게 나눌 수 있다. 설비 내적인 원인은 크게 4가지로 구분될 수 있다. 탱크의 건전성 손실의 설비 내적인 원인을 살펴보면, 탱크의 과압, 과충전, 그리고 재질의 강도저하 또는 결함 등으로 구분된다. 지면의 부족으로 그림1에 상세히 제시되지는 못했지만, 각각의 원인에 대한 Basic Event 를 구하면, 운전원의 실수에 의한 결과가 전체 결과에 커다란 영향을 미치고 있다.  특히, 탱크의 과충전의 경우 운전원이 액위레벨을 감시하는 데 실패하거나 혹은 경보 발생에 적절히 조치를 취하지 못하는 경우 등 운전원 실수가 주 원인이 되고 있다. 액위레벨 감시의 실패와 경보 발생시의 적절한 조 치를 취하지 못하는 등의 운전원 실수와 관련된 목록을 살펴보면 다음과 같다.

- 액위레벨 감시의 실패

모니터링 실수

- 계기의 잘못 지시된 값을 읽거나

- 계기의 지시값을 잘못 읽거나

Tank Integrity Failure

K

L

M

N

J

A

PCV Fails to Open

B

Manual Valve Mismanaged Closed

C

D

E

F

G

H

I

그림1. 탱크파손에 대한 Fault Tree

External Event

Over-Filling   of Tank

Operator Does Not Shutdown

Very High Level in Tank

Sabotage

High Wind Such As Typhoon

Earthquake

Relief System Fails

Pressure Rises in Tank

Material Defects thru Maintenance Error

Sudden Drop in Barometric Pressure

Pressure Control Line Fails

PSV Fails to Open

Pressure Vent Valve Fails to closed

Tank is being filled

No Action is taken to stop liquid level from rising

Mismanage-ment of Level Indicators

Operator Fails to Observe LIs

Over-

pressurization of Tank

Other External Event   (Flood, etc.)

- 비정상적인 계기를 발견하는데 실패.

모니터링의 부주의

- 근무의 태만

- 작업장의 이탈

- 경보 발생시의 대응 실패

- 운전원의 대응 실패

- 운전원의 정확한 조치의 실패

결론

사고를 합리적이고 경제적으로 예방하기 위해서는 위험성을 적절히 선택하여 저감 시키는 전략이 필요하다. 따라서 사고빈도를 줄이기 위해서는 장치오류는 물론 인적오류를 최소화하는 노력과 정기적인 자체검사와 같은 지속적인 예지보전, 예방보전 차원의 관리가 중요하다. 또한, 산업사고의 대부분은 인적오류가 원인이 되어 발생되고 있다고 보고되고 있다. 산업사고의 원인인 인적오류 및 설비오류의 방지를 위한 대책을 아래와 같다.

인적오류 방지책

- 신입사원에 대한 체계적인 초기 교육

- 기존 사원에 대한 주기적인 재교육의 강화.

- 현실성을 고려한 엄격한 관리/감독 체제의 강화.

- 적절한 비상대응 훈련.

- 콘트롤판넬과 운전원과의 오류 방지 디자인의 향상.

- 작업단계를 기술하는 절차서 또는 매뉴얼 활용.

장치오류 방지책

- 사용되는 장비, 재질, 콘트롤장치, 초기위험감지 및 알람 센서의 신뢰성 향상.

- 적정수의 예비 시스템 확보.

- 자체검사 및 보전 차원의 장치관리 강화;

- 자격과 양질의 능력을 가진 검사원 또는 전문검사기관에 의한 자체,정기검사 강화.

- 검사 경험과 데이터의 축적과 전산화 및 이를 바탕으로 한 예측 가능한 과학적 관리 확보.

- 설비의 검사, 교정(Calibration), 보수의 강화(주기포함) 및 주요 컨트롤 장치 및 기기의 최적교체 주기 확립.

Reference

- "Guidelines for Hazard Evaluation Procedures", Second Edition with Worked Examples, Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers, 1992

- "Directory of Accident Databases", ESREDA(European Safety Reliability & Data Association), Safety Series, 1997

- Daniel A. Crowl/Joseph F. Louvar, "Chemical Process: Safety Fundamentals with Application, " Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1990.

- "Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis, " Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers, 1989.

- Bello, G.C., and Colombari, V. "The Human Factors in Risk Analysis of Process Plants: The Control Room Operator Model TESEO," Reliability Engineering, 1980.